| Wie löte ich ein Kabel für diese USV ? Das Kabel zur USV ist anders belegt als ein normales 9pol RS232 Kabel. Nirgendwo ist erläutert, warum das so ist. Wir vermuten, daß für die 3fach Schnittstellen- Vervielfacher- Karte eine Stromversorgungs-Leitung integriert werden mußte und diese nicht sofort jede andere V24 killen durfte. |
| --- |
| Also haben wir hier noch einmal beschrieben, wie Sie mit einem neuen 4adrigen Kabel ein USV Verbindungskabel löten können oder besser noch ein ehemals fertiges serielles 9pol Verbindungs-Kabel (1xStecker + 1xBuchse) umlöten können. Sinnvoller Weise haben wir bei uns nur noch solche fertigen 9pol seriellen Verbindungs-Kabel gekauft, deren Steckergehäuse zum Umlöten zu öffnen sind, also die nicht vergossen. |
| Nachdem nun so richtig der Kopf brummt (wegen des Verwirrspiels mit den Nummern) steht also hier, wie wir das gelöst haben. Obwohl Sie es bestimmt wissen, noch einmal ganz einfach : Im Gehäuse der Compaq R3000 USV ist eine 9pol- Buchse. Also ist am V24- Kabel der 9pol-Stecker - das ist wichtig. | der 9pol Stecker !!! an der USV |
| Hier die (unsere) farbliche Belegung des Steckers. Sie brauchen wirklich nur die 4 Adern und evtl. den Schirm des Kabels (also das Geflecht) am Gehäuse. Nehmen Sie am besten "rot - blau - grün- gelb", die sind auch im Halbdunkel gut zu trennen. (alte Fernmelder- Weisheit). Hier der Stecker (zur USV) von hinten. | der 9pol Stecker !!! von hinten |
| Am PC auf dem Mainboard ist ein 9pol Stecker. Also verlöten Sie das V24 Kabelende mit der Buchse. | die 9pol Buchse !!! am PC / Server |
| An der Buchse sind die Pin- Nummern natürlich umgekehrt zum Stecker. Das dürfenSie nicht vergessen. Hier die Buchse von hinten. | die 9pol Buchse !!! von hinten |
| Darum hier der endgültige Farben-Check des neuen Kabels : Stecken Sie den gelöteten Stecker und die gelötete Buchse offen ohne Gehäuse am Ende auf jeden Fall noch einmal gegeneinander zusammen und prüfen Sie die Farben. Wenn Sie dieses Bild sehen, dann sind Sie auf dem Erfolgsweg. Unser Weg dorthin war mühsam und hart. | Buchse links und Stecker rechts |
| Jetzt können sich an die Steuer-Software ran wagen, das sind die nächsten Stunden, die weg sind. Mehr steht auf der Software-Seite. |

Compaq Server USV in 19" Technik mit DB9 Communication Port / auch mit 3 Ports Im original Powerware 5119 Handbuch steht alles über die Belegung der Pins und die Initialisierung der Schnittstelle, jedoch nichts über das Protokoll, mit dem die Software die USV anspricht (und natürlich auch bei Compaq nicht) . Von Compaq bzw. jetzt HP haben wir überhaupt nichts Adequates gefunden. Das ist sehr betrüblich.

Unseres Wissens nach haben so gut wie alle Compaq USVs (aus dem Hause Powerware, North Carolina, also nicht von APC !!) einen COM Port auf der Rückseite, mit dem man die USV steuern und abfragen kann oder sie haben sogar einen 3fach "Port-Vervielfacher", mit dem die eine USV bis zu 3 getrennte Server herunterfahren kann. Aber nicht alle sind Software (-Protokoll) kompatibel. Wie in der Tabelle unten gezeigt, arbeiten die Pins 1 und 2 in zwei Modi: Im Basic Alarms mode oder im Serial Data mode. - Wir brauchen den Data Mode. Basic Alarms mode has AC fail alarm and Output shutdown. Serial Data mode is UPS Code II compliant. The System always Starts in Basic Alarms mode. When serial data is received at Pin 1, the function of Pin 1 and Pin 2 changes to Serial Data mode. If serial data has not been received before going to battery power, serial communicatiori is disablcd until AC input power returns.

hier nur als Info : Compaq / Powerware UPS Communication Port Configuration Pin Signal Type Function 1 Basic Alarms Mode - Input: RS-232 level high (+12V) pulse 4 to 5 seconds Serial Data Mode - Input: RS-232 data Remote UPS off. In absence of AC power, Output is turned off until normal AC power returns RS-232 serial communication input. 1200 baud, 8 bits, No parity, 1 stop bit,1 start bit 2 Basic Alarms Mode - Output: RS-232 level high (+12V) Serial Data Mode - Output: RS-232 data AC Input failure RS-232 serial cominunication Output. 1200 baud, 8 bits, No parity, 1 stop bit,1 start bit 3 Output: Open collector transistor ON, 50 mA, 40 Vdc rating AC Input failure 4 Signal Common Signal Common 5 Output: Open collector transistor ON, 50 mA, 40 Vdc rating Impending Iow battery 6 Input: RS-232 RTS Plug-and-play Software enable trigger (activates when pin changes from +12V to -12V) 7 Input: Relay contact or RS-232 level Remote Emergency Power-Off: UPS total Output can be kept off with low signal or closing relay contact 8 Output: 8 to 25 Vdc, 5W constant power (0.63A max. @ 8V) Auxiliary Control Power 9 Chassis Connection to chassis

Aus den News Groups kommt folgendes, aber auch etwas Verwirrendes, deshalb gehen Sie besser auf unsere "Löten" Seite. Das Compaq R3000 serial cable The Compaq R3000h USV ( the designator "h" should indicate the high-voltage version, used in Europe - so it's really a R3000. Note, that this is not the R3000 XR, which is a different unit. The unit I have has a female DB9 port and three adiditonal ports, which can be looped with a cable to the single port. As usual, the unit came without proper interface-cable. In Smart-Mode, the UPS talks Upscode-II protocol according to the documentation provided by Powerware (The UPS is actually a Powerware 5119).