## Hinweise
Darstellung der Telegramme mit Anzahl der Bytes (NN) und des Telegramminhalts ohne CRC/ACK und
Bits und Bytes werden ab 0 gezählt
Typ MM: Master-Master Telegramm
Typ MS: Master-Slave Telegramm
Typ BC: Broadcast-Telegramm
Antworttelegramme enthalten an Byte 0 fast immer 0x00 (vll. ACK?)
Typ der Variablen siehe eBus-Spezifikation

## WTC-OB-45
| Typ | NN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0A | 0B | 0C |  | Antwort |  |  |  |  | Bit:
Befehl |  | (Länge) | [14 empty] | NN | Typ | Einh. | Faktor | Bedeutung Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Prozesswerte:
PB: 50 SB: 00 | MS
Request: |  | 0D | 10 | 6 | E1 | 3 | 54 | 3 | 9A | 6 | E2 | 3 | 48 | 3 | 4C |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
Antwort: |  | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3B | [9 empty] | 1 | Bitfeld |  |  | Eingänge: | Bit: 0: H1; Bit: 1: H2; Bit: 2: ?
Dezimal: |  |  | 16 | 6 | 225 | 3 | 84 | 3 | 154 | 6 | 226 | 3 | 72 | 3 | 76 |  | 2 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | HK Pumpe intern | ? | ? | MFA2 | MFA1 | VA
[17 empty] | 3 | char |  |  | IBN-Programm 0-9
[17 empty] | 4 | word | U/min |  | I23 Ist-Drehzahl lsb
|  | 0B | FB | 6 | E2 | 13 | 4D | 13 | 57 | 6 | E3 | 3 | 37 |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 6 | 0 | 13 | 7 | 21 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | word | U/min |  | I23 Ist-Drehzahl msb
|  |  | 251 | 6 | 226 | 19 | 77 | 19 | 87 | 6 | 227 | 3 | 55 |  |  |  | 2 | char |  |  | I10 Betriebsphase
[17 empty] | 3 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | MV1 | MV2 | ? | I28 Freigabe Öltemp. | I27 LDW | Flamme | Alarm Kondensatpumpe
[17 empty] | 4 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | ? | Antiheberventil | ? | ? | Zündung | Ölpumpe | I28 Düsenheizung | Gebläse
[17 empty] | 5 | Bitfeld |  |  | Betriebsart | Bit: 5: 0=Sommer 1=Winter
|  | 0D | 8 | 6 | E3 | 3 | 6E | 3 | 86 | 3 | AF | 6 | FD | 3 | AC |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | Bitfeld |  |  | Betriebsart | Bit: 0: 0=Standby 1=WW-Ladung; Bit: 1: ?; Bit: 2: 0=Sommer 1=Frostschutz; Bit: 4: 0x32 = Kaminkehrer 0x0A=Sonderniveau
|  |  | 8 | 6 | 227 | 3 | 110 | 3 | 134 | 3 | 175 | 6 | 253 | 3 | 172 |  | 2 | char |  |  | Umschaltventil | Bit: 0: 0=Heizung 1=Warmwasser
[17 empty] | 3 | Bitfeld |  |  | Betriebsart | Bit: 0: 0=Sommer 1=Standby
[17 empty] | 4 | char |  |  | Fehlercode | Bit: 0: Bit 0-6 Fehlercode, Bit 7: 0=Warnung 1=Fehler
|  | 5 | 26 | 6 | FD | 3 | BA | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | char |  |  | I21 Öl-Magnetventile
|  |  | 38 | 6 | 253 | 3 | 186
|  | 9 | 24 | 6 | E1 | 3 | 99 | 6 | E2 | 43 | 50 | [5 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 1 | d1b | % |  | I22 PWM-Sollwert
|  |  | 36 | 6 | 225 | 3 | 153 | 6 | 226 | 67 | 80 | [5 empty] | 2 | d1b | °C |  | ﻿I30 Vorlauftemp. eSTB
[17 empty] | 3 | d1b | °C |  | ﻿I31 Abgastemp.
[17 empty] | 4 | d1b | °C |  | ﻿I36 Rücklauftemp.
[17 empty] | 5 | d1b | °C |  | ﻿I37 Verbrennungslufttemp.
[17 empty] | 6 | d1b | °C |  | ﻿I29 Wassertaschentemp.
|  | 0B | 10 | 6 | E2 | 13 | 55 | 3 | 59 | 13 | F0 | 3 | F4 |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | d1b | bar | 0.1 | I19 Wasserdruck
|  |  | 16 | 6 | 226 | 19 | 85 | 3 | 89 | 19 | 240 | 3 | 244 |  |  |  | 2 | d1b | mbar | 0.1 | ﻿I16 Feuerraumdruck
[17 empty] | 3 | char | % |  | ﻿I25 Aktueller Zündstrom
[17 empty] | 4 | d2b | °C |  | ﻿I33 Außentemperatur B1
[17 empty] | 5 | d2b |  |  | ﻿I33 Außentemperatur B1
[17 empty] | 6 | char | mA | 0.1 | ﻿I15 Eingangssignal
|  | 0B | FC | 6 | E2 | 13 | F8 | 13 | FC | 6 | E3 | 3 | 0 |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | d2b | °C |  | ﻿I34 Warmwassertemperatur (Ausf. W) B3
|  |  | 252 | 6 | 226 | 19 | 248 | 19 | 252 | 6 | 227 | 3 | 0 |  |  |  | 2 | d2b |  |  | ﻿I34 Warmwassertemperatur (Ausf. W) B3 msb
[17 empty] | 3 | d2b | °C |  | ﻿I38 Pufferfühler B10
[17 empty] | 4 | d2b |  |  | ﻿I38 Pufferfühler B10 msb
[17 empty] | 5 | d2b | °C |  | ﻿I39 Weichenfühler B11 lsb
|  | 0B | 50 | 6 | E3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 48 | 3 | 4C |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | d2b | °C |  | ﻿I39 Weichenfühler B11 msb
|  |  | 80 | 6 | 227 | 3 | 1 | 19 | 4 | 19 | 72 | 3 | 76 |  |  |  | 2 | d2b | °C |  | ﻿I35 Auslauftemperatur (Ausf. K/P) B12
[17 empty] | 3 | d2b
[17 empty] | 4 | d2b | °C |  | ﻿WW-Sollwert
[17 empty] | 5 | d2b
[17 empty] | 6 | d2b | °C |  | ﻿Hz-Sollwert lsb
|  | 0B | 4E | 6 | E3 | 3 | 4D | 13 | 94 | 3 | 9C | 3 | A2 |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | d2b | °C |  | ﻿Hz-Sollwert msb
|  |  | 78 | 6 | 227 | 3 | 77 | 19 | 148 | 3 | 156 | 3 | 162 |  |  |  | 2 | d2b | °C |  | ﻿VL-Sollwert
[17 empty] | 3 | d2b
[17 empty] | 4 | char | s | 4 | ﻿Brenner Taktsperre
[17 empty] | 5 | char | s | 20 | ﻿Dyn. Taktsperre
|  | 5 | 25 | 6 | FD | 3 | B9 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 2 | 0 | 10 | [12 empty] | 1 | d1c | % |  | ﻿I11 Laststellung
|  |  | 37 | 6 | 253 | 3 | 185
Endanwender: |  | 3 | 7E | B2 | BA | [11 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
PB: 50 SB: 00 | MS | 0D | 0 | 1 | 0 | 46 | 8 | 16 | 0F | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 1 | Bitfeld |  |  | Betriebsart | Bit: 0: 0=Sommer 1=Winter
[5 empty] | 186 | [11 empty] | 2 |  |  |  | ?
oder: |  | 0D | 0 | 0 | 0 | 50 | 0A | 16 | 0F | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 3 | char | °C |  | Normaltemperatur-Sollwert
[17 empty] | 4 | char | °C |  | Absenktemperatur-Sollwert
[17 empty] | 5 | char | °C |  | Raum-Normaltemperatur
[17 empty] | 6 | char | °C |  | Raum-Absenktemperatur
[17 empty] | 7 | char | °C |  | Umschalttemperatur Sommer/Winter
[17 empty] | 8 | char | °C |  | WW-Sollwert Tag
[17 empty] | 9 |  |  |  | 0 ?
[17 empty] | 0A |  |  |  | 0 ?
[17 empty] | 0B |  |  |  | 0 ?
[17 empty] | 0C |  |  |  | CRC ?
|  | 5 | 6E | 6 | E2 | 13 | 7E | [9 empty] | Byte: 00
|  | 3 | 0 | 3 | 4 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 3?
[17 empty] | 2 |  |  |  | 4?
Heizungsfachm.: |  | 3 | 31 | 15 | F1 | [11 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 3 | 0 | 30 | 32 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Gerätetyp?
2
|  | 9 | FE | 6 | E1 | 3 | F9 | 6 | 0 | 42 | 3A | [5 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | Bitfeld |  |  | Gerätetyp -> |  |  | mit Puffer P3 | mit Puffer P1 | mit PWM Pumpe (P) | mit Außenfühler (A) | mA Eingang (t)
|  |  | 254 | 6 | 225 | 3 | 249 | 6 | 0 | 66 | 58 | [5 empty] | 2
3
[17 empty] | 4 | char |  |  | P11 Abgasklappe
[17 empty] | 5 | char |  |  | P40 Pumpendauerlauf
[17 empty] | 6 | char |  |  | P71 Option mit eBus Speisung
|  | 3 | FB | B2 | 3F | [11 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0D | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3C | 0 | 0 |  | 1 | char |  |  | P19 WW-Pumpe nach Weiche
|  |  | 251 | 178 | 63 | [11 empty] | 2 |  |  |  | ?
[5 empty] | Adresse im Speicher? | [11 empty] | 3 |  |  |  | ?
[5 empty] | immer + 12 | [11 empty] | 4 | char |  |  | P12 Kesseladresse | Bit: 0: 1/A/B/C/D/E
[17 empty] | 5 | char |  |  | P13 Funktion MFA1 | Bit: 0: siehe Anleitung
[17 empty] | 6 | char |  |  | P14 Funktion MFA2 | Bit: 0: siehe Anleitung
[17 empty] | 7 | char |  |  | P15 Funktion VA | Bit: 0: siehe Anleitung
[17 empty] | 8 | char |  |  | P16 Funktion H1 | Bit: 0: siehe Anleitung
[17 empty] | 9 | char |  |  | P17 Funktion H2 | Bit: 0: siehe Anleitung
[17 empty] | 0A | char | °C |  | P18 Sonderniveau Heizbetrieb
[17 empty] | 0B | char | K |  | P20 Außenfühler Korrektur
[17 empty] | 0C | char |  |  | P21 Gebäudebewertung
|  | 3 | 8F | B2 | 4B | [11 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0D | 0 | 19 | 5 | 8 | 55 | 0A | 1 | 3 | 4 | 1 | 0A | 3C | 50 |  | 1 | d1c |  |  | P22 Heizkennliniensteilheit
|  |  | 143 | 178 | 75 | [11 empty] | 2 | char | °C |  | P23 Anlagenfrostschutz
[17 empty] | 3 | char | °C |  | P30 Min. Vorlauftemperatur
[17 empty] | 4 | char | °C |  | P31 Max. Vorlauftemperatur
[17 empty] | 5 | char | K |  | P32 Schaltdifferenz Vorlauftemp.
[17 empty] | 6 | char |  |  | P46 Konfiguration Pumpenregelung
[17 empty] | 7 | char | s |  | P49 Trägheit dTemp. Pumpenregelung
[17 empty] | 8 | char | min |  | P34 Brenner Taktsperre
[17 empty] | 9 | char |  |  | P38 Konfiguration Betriebsweise
[17 empty] | 0A | char | min |  | P41 Pumpennachlaufzeit (min)
[17 empty] | 0B | char | % |  | P42 HZ Pumpenleistung bei Brenner Ein Stufe 1
[17 empty] | 0C | char | % |  | P43 HZ Pumpenleistung bei Brenner Ein Stufe 2
|  | 3 | 93 | B2 | 57 | [11 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0D | 0 | 2 | 0F | 5A | 23 | 0F | 5 | 32 | 0F | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | char | K |  | P47 Differenztemperatur Weichenregelung
|  |  | 147 | 178 | 87 | [11 empty] | 2 | char | K |  | P48 Differenztemperatur VL/RL-Regelung
[17 empty] | 3 | char | % |  | P45 WW Pumpenleistung
[17 empty] | 4 | char | % |  | P44 HZ Pumpenleistung bei Brenner Aus
[17 empty] | 5 | char | K |  | P50 VL Überhöhung bei WW-Ladung
[17 empty] | 6 | char | K |  | P51 Schaltdifferenz WW (-K)
[17 empty] | 7 | char | min |  | P52 Max. WW-Ladezeit
[17 empty] | 8 | char | K |  | P53 Abzug WW-Temp. bei Absenkbetrieb
[17 empty] | 9 | char | min |  | P54 Nachlaufzeit Zirkulationspumpe
[17 empty] | 0A | char | h |  | P70 Wartungsintervall | Bit: 0: lsb=*100h; Bit: 1: msb=*1600h
[17 empty] | 0B |  |  |  | ?
[17 empty] | 0C |  |  |  | ?
|  | 5 | 1B | 2 | 63 | 2 | 7F | [9 empty] | Byte: 00
|  | 3 | 0 | 9 | 3C | [11 empty] | 1 |  |  |  | CRC ? (welcher?)
|  |  | 27 | 2 | 99 | [11 empty] | 2 |  |  |  | CRC ? (welcher?)
PB: 50 SB: 22 | MS
|  | 3 | F4 | 3 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 4C | 4 | [12 empty] | 1 | char | °C |  | P33 Abschalttemperatur Abgasweg
|  |  | 244 | 3 | 16
|  | 3 | 78 | 33 | 10 | [11 empty] | Byte: 00 | d2b? | kW |  | P36 Minimale Brennerleistung
|  | 2 | 2C | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | 120 | 51 | 16
|  | 3 | B0 | 34 | 10 | [11 empty] | Byte: 00 | d2b? | kW |  | P37 Maximale Brennerleistung
|  | 2 | B3 | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | 176 | 52 | 16
|  | 3 | 68 | 33 | 0 | [11 empty] | Byte: 00 | d2b? | bar |  | P39 Minimaler Anlagendruck für Warnmeldung in 1/10 bar
|  | 2 | 8 | 0 | [12 empty] | 1
|  |  | 104 | 51 | 0
|  | 3 | 2C | 48 | 0C | [11 empty] | Byte: 00 | word | s |  | P62 Nachbelüftungszeit
|  | 2 | 0A | 0 | [12 empty] | 1
|  |  | 44 | 72 | 12
|  | 3 | 4 | 2D | 10 | [11 empty] | Byte: 00 | word | %? |  | P63 Zündstromschwelle
|  | 2 | 46 | 0 | [12 empty] | 1
|  |  | 4 | 45 | 16
|  | 3 | 8 | 36 | 10 | [11 empty] | Byte: 00 | word | U/min |  | P77 Gebläsedrehzahl Stufe 2
|  | 2 | 8C | 0 | [12 empty] | 1
|  |  | 8 | 54 | 16
|  | 3 | 54 | 37 | 10 | [11 empty] | Byte: 00 | word | U/min |  | P78 Gebläsedrehzahl Stufe 1
|  | 2 | 67 | 0 | [12 empty] | 1
|  |  | 84 | 55 | 16
Anlage: |  | 3 | 31 | 15 | F1 | [11 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 3 | 0 | 30 | 32 | [11 empty] | 1
2
|  | 3 | 4A | B2 | 8E | [11 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 5 | 9D | 92 | 9A | 2 | 55 | [9 empty] | Byte: 00
|  | 0C | 0 | 5 | 0 | CE | 1 | F0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 68 | 3C | 0 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
|  | 7 | B1 | 2 | 56 | 2 | 5A | 2 | 59 | [7 empty] | Byte: 00
|  | 4 | 0 | 50 | 23 | 5A | [10 empty] | 1
2
3
PB: 50 SB: 22 | MS
|  | 3 | 8C | 43 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | E8 | 3 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 44 | 44 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 18 | 45 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | FC | 46 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 32 | 6C | 2 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | E8 | 3 | [12 empty] | 1
|  | 3 | A0 | 47 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 30 | 48 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | E8 | 3 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 6C | 49 | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 8A | 2 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 88 | 4A | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 58 | 2 | [12 empty] | 1
|  | 3 | D4 | 4B | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 28 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 1C | 4C | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 5 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | 40 | 4D | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 0F | 0 | [12 empty] | 1
|  | 3 | A4 | 4E | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | BC | 2 | [12 empty] | 1
|  | 3 | F8 | 4F | 10 | [11 empty] | Byte: 00
|  | 2 | 19 | 0 | [12 empty] | 1
Ident Parameter:
PB: 50 SB: 00 | MS
|  | 3 | 9E | 72 | D2 | [11 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 9 | 0 | 2D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D5 | [5 empty] | 1 | word |  |  | P104 Variante
[17 empty] | 2 | word
[17 empty] | 3 | char |  |  | P101 Software Revision
[17 empty] | 4 | char |  |  | P102 BCC ldf
[17 empty] | 5 |  |  |  | P103 Gerätetyp
[17 empty] | 6 |  |  |  | P106 Codierstecker
[17 empty] | 7 |  |  |  | Reserve1 u8
[17 empty] | 8 |  |  |  | CRC (welcher?)
Statistik: | [17 empty] | word |  |  | 2 Bytes: lsb + msb*256
PB: 50 SB: 00 | MS | [16 empty] | word |  |  | 3 Bytes: lsb + mid*256 + msb*65536
|  | 5 | 15 | 6 | 3 | 92 | 45 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
Dezimal: |  |  | 21 | 6 | 3 | 146 | 69 | [9 empty] | 2
|  |  | CRC? |  |  |  | Adresse im Speicher? | [9 empty] | 3
[7 empty] | immer +10 | [9 empty] | 4
[17 empty] | 5 |  |  |  | 05 ?
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | 05 ?
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | Anzahl Fehlzündungen
0A
|  | 5 | 1F | 6 | 3 | 92 | 4F | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 | 4A | 0 | B0 | 17 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Anzahl Flammenausfälle
|  |  | 31 | 6 | 3 | 146 | 79 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | Zeit seit letzter Wartung
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | Ölverbrauch (Liter)
[17 empty] | 6 |  |  |  | Byte 5/6/7 Ölverbrauch (Liter)
[17 empty] | 7 |  |  |  | Byte 5/6/7 Ölverbrauch (Liter)
[17 empty] | 8 |  |  |  | Betriebsstunden Brenner
9
0A
|  | 5 | 9 | 6 | 3 | 92 | 59 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | DB | 0B | 1 | EF | 78 | 0 | 3E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Anzahl Zündungen
|  |  | 9 | 6 | 3 | 146 | 89 | [9 empty] | 2
3
[17 empty] | 4 |  |  |  | Betriebsstunden Kessel
5
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | Anzahl Netz ein
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F11 STB Übertemperatur Vorlauf
0A
|  | 5 | 33 | 6 | 3 | 92 | 63 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 1 | 0 | 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F12 STB Übertemperatur Abgas
|  |  | 51 | 6 | 3 | 146 | 99 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | W12
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F13 STB Übertemperatur Abgas
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | W14 Max. Gradient Wassertasche
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F15 Spreizung Vorlauf/Rücklauf
0A
|  | 5 | 3D | 6 | 3 | 92 | 6D | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | W15
|  |  | 61 | 6 | 3 | 146 | 109 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F16 Abgas Übertemperatur
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | W16
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F17 Verbrennungsluft-Übertemperatur
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | W17
0A
|  | 5 | 27 | 6 | 3 | 92 | 77 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F19 Feuerraumüberdruck
|  |  | 39 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | W19
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | W43 Gebläsewarnung im Betrieb
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F21 Keine Flammenbildung
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | W21
0A
|  | 5 | D1 | 6 | 3 | 92 | 81 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0A | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F22 Flammenausfall im Betrieb
|  |  | 209 |  |  |  | 129 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | W22
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F23 Flammenvortäuschung
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | W24 Not-Aus
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | W25 Alarm Kondensatpumpe
0A
|  | 5 | DB | 6 | 3 | 92 | 8B | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | W27 Sensor Feuerraumdruck defekt
|  |  | 219 |  |  |  | 139 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | W28 Anlagendruck/Rücklauftemp-Sensor defekt
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F29 Wassertaschenfühler defekt
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F30 Vorlauffühler defekt
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F31 Abgasfühler defekt
0A
|  | 5 | C5 | 6 | 3 | 92 | 95 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F32 Fehler LDW-Ruhestandskontrolle
|  |  | 197 |  |  |  | 149 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | W33 Außenfühler defekt
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | W34 Warmasserfühler B3 defekt
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | W35 WW-Auslauf B12 defekt
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F36 Anlagendruck zu gering
0A
|  | 5 | CF | 6 | 3 | 92 | 9F | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | W36 Anlagendruck zu gering
|  |  | 207 |  |  |  | 159 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F37 Verbrennungslufttemperatursensor defekt
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F38 Pufferfühler B10 defekt
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F39 Pufferfühler B11 defekt
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F41 Fehler Abgasklappe
0A
|  | 5 | F9 | 6 | 3 | 92 | A9 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | W42 PWM Pumpe defekt
|  |  | 249 |  |  |  | 169 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F43 Gebläsefehler im Betrieb
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F44 Gebläsefehler im im Stillstand
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F45 Fehler LDW Arbeitskontaktkontrolle
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F47 Zündbaustein defekt
0A
|  | 5 | E3 | 6 | 3 | 92 | B3 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F48 ÖlLuftverbund Abweichung des Gemisches
|  |  | 227 |  |  |  | 179 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F50 Unbekannter Fehler
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F51 CRC-Fehler Heizungsfachmannparameter
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F52 CRC-Fehler Herstellerparameter
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F53 Fehler Spannungsversorgung
0A
|  | 5 | ED | 6 | 3 | 92 | BD | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | F54 Interner Defekt
|  |  | 237 |  |  |  | 189 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F55 Eeprom fehlerhaft
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F56 Relaisrücklesung fehlerhaft
6
[17 empty] | 7 |  |  |  | F57 Interner Kommunikationsfehler
8
[17 empty] | 9 |  |  |  | F58 Zu häufig fernentriegelt
0A
|  | 5 | 97 | 6 | 3 | 92 | C7 | [9 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 151 |  |  |  | 199 | [9 empty] | 2
[17 empty] | 3 |  |  |  | F70 Düsenheizung zu kalt
4
[17 empty] | 5 |  |  |  | F71 Kontakt Düsenheizung permanent geschaltet
6
7
8
9
0A
|  | 5 | 81 | 6 | 3 | 92 | D1 | [9 empty] | Byte: 00
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 129 |  |  |  | 209 | [9 empty] | 2
3
4
5
6
7
8
9
0A
|  | 5 | 47 | 6 | 3 | 32 | DB | [9 empty] | Byte: 00
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1
|  |  | 71 |  |  |  | 219 | [9 empty] | 2
3
4
Fehlerhistorie: | [16 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
PB: 50 SB: 00 | MS | [15 empty] | 1 |  |  |  | Fehlercode
[17 empty] | 2 | char |  |  | I10 Betriebsphase
1. Telegramm: |  | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | BC | 6 | 1 | 42 | BC | [5 empty] | 3 | d1c | kW |  | I11 Laststellung
Anzahl Fehler: 8 |  | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | [7 empty] | 4 | char | s |  | I14 Brennerlaufzeit
Dezimal: |  |  | 0 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | [7 empty] | 5 | char | mbar | 0.1 | I16 Feuerraumdruck
|  | 5 | B5 | 6 | 1 | 92 | C1 | [8 empty] | 193
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 2B | 1F | C4 | C4 | 1D | FF | 0 | 0 |  |  |  | Byte: 00 | char |  |  | I20 Stellung Umschaltventil
|  |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 196 | 196 | 29 | 255 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | char |  |  | I21 Magnetventil
[17 empty] | 2 | char | °C |  | I30 Vorlauftemperatur eSTB
|  | 5 | BF | 6 | 1 | 92 | CB | [8 empty] | 203 | 3 | char | °C |  | I31 Abgastemperatur
|  | 0B | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1C |  |  |  | 4 | d1b | °C |  | I33 Außentemperatur
|  |  | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 28 |  |  |  | 5 | char | °C |  | I34 WW-Temperatur
[17 empty] | 6 | char | °C |  | I37 Verbrennungslufttemperatur
|  | 5 | A1 | 6 | 1 | 92 | D5 | [8 empty] | 213 | 7 |  |  |  | I40 Brennerstarts seit letzter..
|  | 0B | 0 | C4 | C4 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | ? 0
|  |  | 0 | 196 | 196 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | ? 0
|  | 5 | AB | 6 | 1 | 92 | DF | [8 empty] | 223 |  | NN |  |  | Anzahl Fehler im Speicher
|  | 0B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 28 | C4 | C4 | 1F | 1
|  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 40 | 196 | 196 | 31 | 1 | [7 empty] | Fehler sind rückwärts gespeichert, neuester Fehler ist hintendran
Telegrammantwort Byte 0 ist immer 0
|  | 5 | 9D | 6 | 1 | 92 | E9 | [8 empty] | 233 |  |  |  |  | C4 -> ersatzwert für "--" (nichts)
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3C | FF | 5 | 0 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 60 | 255 | 5 | 0 | 1
|  | 5 | 87 | 6 | 1 | 92 | F3 | [8 empty] | 243 | Blau = Adresse +10
|  | 0B | 0 | 4A | 39 | C4 | C4 | 1F | FF | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  | 0 | 74 | 57 | 196 | 196 | 31 | 255 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | 9 | D4 | 6 | 1 | 22 | FD | 6 | 2 | 22 | 0 |  |  |  |  | 253 | -> anderer Speicherbereich?
2 Füllbytes -> |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 5 | EF | 6 | 2 | 92 | 3 | [8 empty] | 3
|  | 0B | 0 | 3D | 2F | C4 | C4 | 1F | 6 | 0 | 0 | 0 | AB |  |  |  | -> anderer Speicherbereich?
|  |  | 0 | 61 | 47 | 196 | 196 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171
|  | 5 | E1 | 6 | 2 | 92 | 0D | [8 empty] | 13
|  | 0B | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2E | 28 | C4 | C4
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 40 | 196 | 196
|  | 5 | FB | 6 | 2 | 92 | 17 | [8 empty] | 23
|  | 0B | 0 | 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | 5 | CD | 6 | 2 | 92 | 21 | [8 empty] | 33
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 2E | 28 | C4 | C4 | 1F | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 196 | 196 | 31 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | C7 | 6 | 2 | 92 | 2B | [8 empty] | 43
|  | 0B | 0 | 0 | 95 | 4 | 3C | 0 | 3 | 0 | 1 | 2D | 27
|  |  | 0 | 0 | 149 | 4 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 39
|  | 5 | D9 | 6 | 2 | 92 | 35 | [8 empty] | 53
|  | 0B | 0 | C4 | C4 | 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 196 | 196 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | D3 | 6 | 2 | 92 | 3F | [8 empty] | 63
|  | 0B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5E | 36 | C4 | C4 | 27 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 54 | 196 | 196 | 39 | 0
|  | 5 | A5 | 6 | 2 | 92 | 49 | [8 empty] | 73
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 5 | BF | 6 | 2 | 92 | 53 | [8 empty] | 83
|  | 0B | 0 | 5E | 46 | C4 | C4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | B1 | 6 | 2 | 92 | 5D | [8 empty] | 93
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5E | 46 | C4 | C4
|  | 5 | 8B | 6 | 2 | 92 | 67 | [8 empty] | 103
|  | 0B | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 5 | 9D | 6 | 2 | 92 | 71 | [8 empty] | 113
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 5E | 45 | C4 | C4 | 27 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 97 | 6 | 2 | 92 | 7B | [8 empty] | 123
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 31
|  | 5 | 69 | 6 | 2 | 92 | 85 | [8 empty] | 133
|  | 0B | 0 | C4 | C4 | 21 | FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 5 | 63 | 6 | 2 | 92 | 8F | [8 empty] | 143
|  | 0B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20 | C4 | C4 | 1F | E2
|  | 5 | 75 | 6 | 2 | 92 | 99 | [8 empty] | 153
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3C | FF | 3 | 0 | 1
|  | 5 | 4F | 6 | 2 | 92 | A3 | [8 empty] | 163
|  | 0B | 0 | 41 | 32 | C4 | C4 | 1B | FF | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 41 | 6 | 2 | 92 | AD | [8 empty] | 173
|  | 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2B | C4 | C4
|  | 5 | 63 | 6 | 2 | 42 | B7 | [8 empty] | 183 | -> anderer Speicherbereich?
|  | 6 | 0 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlerhistorie
rücksetzen:
ohne Verbindung: | [9 empty] | mit Verbindung:
--------wea->13 (master)-------- | [9 empty] | --------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=13 PB=50 SB=01 NN=06 | [9 empty] | QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
40:05:01:02:BC:00 | [9 empty] | 40:05:01:02:BC:00
CRC=06 CRC OK | [9 empty] | CRC=51 _ACK_ CRC OK
---------------- | [9 empty] | ----------------
--------wea->13 (master)-------- | [9 empty] | --------03->wea (master)--------
QQ=FF ZZ=13 PB=50 SB=01 NN=06 | [9 empty] | QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
00:00:00:00:00:00 | [9 empty] | 0
CRC=4B CRC FAIL | [9 empty] | CRC=53 _ACK_ CRC OK
---------------- | [9 empty] | ----------------
--------wea->13 (master)-------- | [9 empty] | --------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=13 PB=50 SB=01 NN=06 | [9 empty] | QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
40:05:01:02:BC:00 | [9 empty] | B4:05:01:02:CC:00
CRC=06 CRC OK | [9 empty] | CRC=25 _ACK_ CRC OK
---------------- | [9 empty] | ----------------
--------wea->13 (master)-------- | [9 empty] | --------03->wea (master)--------
QQ=FF ZZ=13 PB=50 SB=01 NN=06 | [9 empty] | QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
40:05:01:02:BC:00 | [9 empty] | 0
CRC=06 CRC OK | [9 empty] | CRC=53 _ACK_ CRC OK
---------------- | [9 empty] | ----------------
--------wea->13 (master)-------- | [9 empty] | --------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=13 PB=50 SB=01 NN=06 | [9 empty] | QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
40:05:01:02:BC:00 | [9 empty] | 04:05:01:02:DC:00
CRC=06 CRC OK | [9 empty] | CRC=CB _ACK_ CRC OK
---------------- | [9 empty] | ----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
88:05:01:02:EC:00
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
38:05:01:02:FC:00
CRC=BD _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
24:05:02:02:0C:00
CRC=92 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
94:05:02:02:1C:00
CRC=7C _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
18:05:02:02:2C:00
CRC=E4 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
A8:05:02:02:3C:00
CRC=0A _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
5C:05:02:02:4C:00
CRC=7E _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
EC:05:02:02:5C:00
CRC=90 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
60:05:02:02:6C:00
CRC=08 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
D0:05:02:02:7C:00
CRC=E6 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
D4:05:02:02:8C:00
CRC=D1 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
64:05:02:02:9C:00
CRC=3F _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
E8:05:02:02:AC:00
CRC=A7 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
58:05:02:02:BC:00
CRC=49 _ACK_ CRC OK
----------------
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
78:05:E1:03:37:00
CRC=F3 _ACK_ CRC OK
----------------
Sollwert von FB:
PB: 05 SB: 07 | MM | 9 | BB | FF | C0 | 3 | 0 | 80 | FF | FF | FF | [5 empty] | Byte: 00 | char |  |  | 0x00= Brenner abschalten 0xAA,0xBB = Heizbetrieb, 0xEE = Reglerstop-Funktion
an Masteradresse 0x03 | [16 empty] | 1 | char |  |  | 0xFF = Ersatzwert
(Feuerungsautomat) | [16 empty] | 2 | d2c | °C |  | Solltemperatur | Bit: 0: Bei Leistungssteuerung (Byte 0=0xEE) läuft die WTC nur an, falls im Byte 6 ein Wert >= 1,0 % vor- gegeben wird und im Byte 2+3 ein Sollwert eingetragen ist, der über der aktuellen Sicherheitstemperatur liegt (ab WCM-CPU V. 4.0).
[17 empty] | 3 | d2c
[17 empty] | 4 | d2b |  |  | 0x0080 = Ersatzwert
z.B. 1. Stufe 73° |  | 9 | EE | FF | 90 | 4 | 0 | 80 | 1 | FF | FF | [5 empty] | 5 | d2b
z.B. 2. Stufe 73° |  | 9 | EE | FF | 90 | 4 | 0 | 80 | C8 | FF | FF | [5 empty] | 6 | d1c | % |  | Stellgrad, bei stufigem Betrieb 0-50% = 1.Stufe / 51-100% 2. Stufe (Hex-Wert muss verdoppelt werden) | Bit: 4: Zitat Anleitung Kromschröder Heizungsregler E8: Bei schaltenden mehrstufigen WE kann die zweite Stufe durch eine Leistungsvorgabe > 50% eingeschaltet werden.
[17 empty] | 7 | d1c | °C |  | Brauchwassersollwert
[17 empty] | 8 | char |  |  | 0xFF = Ersatzwert
Antwort:
PB: 05 SB: 04 | MM | 3 | 4E | 44 | 64 | [11 empty] | Byte: 00 | d1c | % |  | Stellgrad Ist zw. minimaler und maximaler Kesselleistung
[17 empty] | 1 | d1c | % |  | Stellgrad min.
[17 empty] | 2 | d1c | % |  | Stellgrad max.

## WTC-15-32
| Typ | NN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0A | 0B | 0C | Antwort |  |  |  |  | Bit:
Befehl |  | (Länge) | [13 empty] | NN | Typ | Einh. | Faktor | Bedeutung Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Prozesswerte:
PB: 50 SB: 00 | MS | 9 | A8 | 1 | 27 | 11 | 2B | 1 | 28 | 11 | 20 |  |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
Request: |  | 7 | 0 | 14 | 4C | 0 | D0 | 77 | 50 | [6 empty] | 1 | Bitfeld |  |  | Eingänge: | Bit: 0: H1; Bit: 1: H2; Bit: 3: Flamme
Antwort: | [15 empty] | 2 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | Gasventil 1 | Gasventil 2 | MFA | VA |  |  | Pumpe
[16 empty] | 3 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | Bit: 6: Zündung
[16 empty] | 4 | Bitfeld |  |  | Ausgänge: | Bit: 3: Stellung UV: 0=Heizung 1=WW
[16 empty] | 5 | Bitfeld |  |  | Betriebsart Heizung | Bit: 1: 0=Sommer 1=Standby
[16 empty] | 6 | Bitfeld |  |  | Betriebsart Heizung/WW | Bit: 1: 0=Standby 1=WW-Ladung/Freigabe; Bit: 2: 0=Sommer 1=Winter; Bit: 3: Kaminkehrer
|  | 0B | C8 | 1 | 22 | 1 | 61 | 1 | 65 | 11 | 70 | 1 | 74 |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 0 | 3 | 1E | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Betriebsart Heizung | Bit: 6: 0=Sommer 1=Frostschutz; Bit: 7: 0=Sommer 1=Frostschutz
[16 empty] | 2 | char |  |  | I32: Io-Istwert
[16 empty] | 3 | char |  |  | Fehlercode
[16 empty] | 4 | char | U/min | 30 | Soll-Drehzahl
[16 empty] | 5 | char | U/min | 30 | Ist-Drehzahl
[16 empty] | 6 |  |  |  | ?
|  | 7 | D4 | 11 | 62 | 1 | 77 | 1 | C4 | [6 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 1 | d2c? | % |  | Ansteuersignal Gasstellglied
[16 empty] | 2 | d2c?
[16 empty] | 3 | d1c | % |  | Gebläse-PWM
[16 empty] | 4 | char |  |  | Io-Sollwert
|  | 0B | A2 | 1 | 22 | 1 | 5B | 11 | 5F | 1 | 64 | 1 | 66 |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 0 | FF | D8 | 18 | 7F | 7F | [6 empty] | 1 | Bitfeld |  |  | Wirksame Wärmeanforderung: | Bit: 3: Freigabe
[16 empty] | 2 | char | °C |  | I39 Weichenfühler B11
[16 empty] | 3 | char | °C |  | I33 Außentemperatur B1
[16 empty] | 4 | char | °C |  | I31 Abgastemperatur
[16 empty] | 5 | char | °C |  | I35 Vorlauftemperatur NTC B12
[16 empty] | 6 | char | °C |  | I38 Pufferfühler B10
|  | 9 | AD | 1 | 68 | 1 | 6A | 11 | 6E | 11 | 89 |  |  |  |  | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 7 | 0 | 19 | D8 | 8 | 8 | 1E | 50 | [6 empty] | 1 | char | °C |  | I30 Vorlauftemperatur eSTB
[16 empty] | 2 | char | °C |  | I34 Warmwassertemperatur (Ausf. W) B3
[16 empty] | 3 | char | °C |  | VL-Sollwert
[16 empty] | 4 | char | °C |  | WW-Sollwert
[16 empty] | 5 | char | % |  | Pumpe PWM-Minwert
[16 empty] | 6 | char | % |  | Pumpe PWM-Maxwert
|  | 5 | 7E | 1 | B3 | 33 | 6 | [8 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
|  | 6 | 0 | FF | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | char | % |  | Pumpe PWM-Sollwert
[16 empty] | 2 |  |  |  | ?
[16 empty] | 3 | char | % |  | I11 Laststellung
[16 empty] | 4 | d2c? | min | 4 | Brenner Taktsperre
[16 empty] | 5 | d2c?
Endanwender: |  | 3 | C1 | 62 | 3D | [10 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
PB: 50 SB: 00 | MS | 8 | 0 | 2A | 21 | 14 | 32 | 16 | 0F | 3 | [5 empty] | 1 | char |  |  | Normaltemperatur-Sollwert
[16 empty] | 2 | char |  |  | Absenktemperatur-Sollwert
|  | 8 | ﻿00:2A:21:94:32:16:0F:87 | [12 empty] | 3 | char/Bit |  |  | Umschalttemperatur Sommer/Winter + Betriebsart | Bit: 7: 0=Winter 1=Sommer
[16 empty] | 4 | char |  |  | WW-Sollwert Tag
[16 empty] | 5 | char |  |  | Raum-Normaltemperatur
[16 empty] | 6 | char |  |  | Raum-Absenktemperatur
[16 empty] | 7 |  |  |  | CRC? welcher?
Heizungsfachm.: |  | 5 | 6F | 3 | 27 | 82 | 17 | [8 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 0B | 0 | 1 | 46 | 4 | E5 | 6E | 82 | 4F | 4F | FF | 3 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
|  | 3 | E4 | B2 | 20 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 1E | 50 | 60 | 14 | FF | 0 | 0 | 1E | 37 | 4 | 44 | 0F | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | E8 | B2 | 2C | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 1C | 19 | 0 | C6 | 1A | 28 | 60 | 28 | 9 | 78 | 9E | 8 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | F8 | 42 | 38 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 6 | 0 | 2D | E8 | E1 | 11 | 0F | [7 empty] | 1
2
3
4
5
Hersteller: |  | 3 | C5 | B2 | 1 | [10 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 0D | 0 | 31 | 57 | B0 | 9E | F8 | D0 | 93 | 5F | 0F | 84 | 0 | 97 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 5 | A8 | 72 | 0D | 2 | 0 | [8 empty] | Byte: 00
|  | 0A | 0 | 4 | 3 | 81 | AB | 57 | 5E | 4F | 95 | 27 |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
Statistik: |  | 3 | 58 | B2 | 9C | [10 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 0D | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 6C | B2 | A8 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 70 | B2 | B4 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 4 | B2 | C0 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 8 | B2 | CC | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 1C | B2 | D8 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 63 | 3B | 2C | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 3 | 20 | B2 | E4 | [10 empty] | Byte: 00
|  | 0D | 0 | 4 | 0 | 7B | 2 | 0 | 40 | 0 | E4 | B2 | 0 | 63 | 31 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
|  | 5 | EC | 22 | F0 | 2 | 34 | [8 empty] | Byte: 00
|  | 5 | 0 | 19 | F5 | 1 | 9 | [8 empty] | 1
2
3
4
Fehlerhistorie |  | 7 | 6C | 6 | 1 | 2 | 3C | 62 | 0 | [6 empty] | Byte: 00 |  |  |  | immer 0
PB: 50 SB: 00 | MS | 9 | 0 | 6 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5E | 55 | 3 |  |  |  |  | 1 | NN |  |  | Anzahl Fehler im Speicher
[16 empty] | Byte: 00 | char |  |  | Fehlercode
[16 empty] | 1 | char |  |  | I10 Betriebsphase
[16 empty] | 2 | char |  |  | I11 Laststellung
[16 empty] | 3 | char | s |  | I16 Brennerlaufzeit
[16 empty] | 4 | char |  |  | I20 Stellung Umschaltventil
[16 empty] | 5 |  |  |  | ?
[16 empty] | 6 | char | °C |  | I30 Vorlauftemperatur eSTB
[16 empty] | 7 | char | °C |  | I31 Abgastemperatur
|  | 5 | 73 | 6 | 1 | 92 | 7 | [8 empty] | 8 | char |  |  | I32 Ionisationssignal
|  | 0B | 0 | D8 | D8 | 0 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5F | 5A | 3 |  |  | 9 | char | °C |  | I33 Außentemperatur B1
Fehler sind rückwärts gespeichert, neuester Fehler ist hintendran
Telegrammantwort Byte 0 ist immer 0
C4 -> ersatzwert für "--" (nichts)
|  | 5 | 65 | 6 | 1 | 92 | 11
|  | 0B | 0 | D8 | D8 | 0 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5E | 56 | 3
|  | 5 | 6F | 6 | 1 | 92 | 1B
|  | 0B | 0 | D8 | D8 | 0 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5E | 50 | 3
|  | 5 | 51 | 6 | 1 | 92 | 25
|  | 0B | 0 | D8 | D8 | 0 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5E | 56 | 3
|  | 5 | 5B | 6 | 1 | 92 | 2F
|  | 0B | 0 | D8 | D8 | 0 | 0C | 0 | 0 | 0 | 5E | 34 | 3
|  | 5 | 31 | 6 | 1 | 22 | 39
|  | 4 | 0 | D8 | D8 | 0
Io-Parameter | [15 empty] | Byte: 00
PB: 50 SB: 00 | MS | 3 | 8C | B2 | 48 | [10 empty] | 1
|  | 0D | 0 | DB | 48 | 6B | 9 | 50 | D5 | D5 | D5 | E6 | F5 | FB | FE | 2
3
|  | 3 | 90 | B2 | 54 | [10 empty] | 4
|  | 0D | 0 | FA | F5 | F5 | 6F | 9 | D0 | 48 | 6B | 8A | 10 | ED | ED | 5
6
|  | 3 | A4 | B2 | 60 | [10 empty] | 7
|  | 0D | 0 | ED | EF | F6 | F7 | EC | E2 | DC | DC | 6F | 74 | D8 | 48 | 8
|  | 3 | A8 | B2 | 6C
|  | 0D | 0 | 6B | 0C | 40 | B3 | B3 | D2 | E9 | FA | FD | FE | F8 | F2
|  | 5 | 9 | 22 | 78 | 2 | 45
|  | 5 | 0 | F2 | 64 | 67 | 52

## Identifikation
--------wea->08 (slave)--------
QQ=FF ZZ=08 PB=50 SB=00 NN=03
F9:02:41
CRC=5C _ACK_ NN2=02
00:11
CRC2=3D _ACK_ CRC OK
----------------
Index=FF
--------wea->08 (slave)--------
QQ=FF ZZ=08 PB=50 SB=00 NN=05
BE:06:E2:03:1E
CRC=80 _ACK_ NN2=02
00:01
CRC2=2D _ACK_ CRC OK
----------------
Index=FF
--------wea->08 (slave)--------
QQ=FF ZZ=08 PB=50 SB=00 NN=05
BF:06:E2:03:1F
CRC=0E _ACK_ NN2=02
00:01
CRC2=2D _ACK_ CRC OK
----------------
Index=FF
--------wea->08 (slave)--------
QQ=FF ZZ=08 PB=50 SB=00 NN=05
80:06:E2:03:20
CRC=B3 _ACK_ NN2=02
00:01
CRC2=2D _ACK_ CRC OK
----------------
Index=FF
--------wea->08 (slave)--------
QQ=FF ZZ=08 PB=50 SB=00 NN=05
DC:06:E2:03:7C
CRC=BC _ACK_ NN2=02
00:6B
CRC2=47 _ACK_ CRC OK
----------------

## Endanwender
schreiben | (80 Grad Normalt.)
--------wea->03 (master)--------
QQ=FF ZZ=03 PB=50 SB=01 NN=06
20 | 5 | E2 | 6 | 34 | 50
CRC=57 _ACK_ CRC OK
----------------
schreiben | (10 Grad Absenkt.)
NN=06
26 | 5 | E2 | 6 | 35 | 0A
Antwort
--------03->wea (master)--------
QQ=03 ZZ=FF PB=50 SB=02 NN=01
0
CRC=53 _ACK_ CRC OK
----------------